## List1
UREDITEV ČISTILNE NAPRAVE I.faza
A. | Grablje, Primarni usedalnik, Črpališče, Recirkulacijski bazen, Tercialni usedalnik
1.0 | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop v zemljini III.ktg. v debelini 25 cm z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo | m3 | 100
2. | Široki izkop gradbene jame v zemljini III.ktg., z nakladanjem na kamione z odvozom na gradbiščno deponijo, upoštevati tudi razopaževanje | m3 | 1960
3. | Planiranje tal gradbene jame po strojnem izkopu z nabijanjem do točnosti + - 3cm. | m2 | 400
4. | Naprava tamponskega nasipa z komprimiranjem po slojih-glej prerez | m3 | 240
5. | Zasip za stenami z izkopanim materialom z utrjevanjem v plasteh po 30 cm | m3 | 1744
6. | Odvoz izkopanega materiala do 10 km na trajno deponijo | m3 | 216
Skupaj zemeljska dela:
2.0 | BETONSKA DELA
1. | Dobava in vgraditev podložnega betona C25/30 deb.10 cm pod AB ploščo | m3 | 6
2. | Dobava in vgraditev betona C30/40 talne plošče z dobavo in vgradnjo armature (obe coni) Q503 | m3 | 30
Skupaj betonska dela:
3.0 | ZIDARSKA DELA
1. | Dobava in vgraditev CMC kvadratnih jaškov, DIM 2,4 X 2,4 m ter notranjim 2x premazom z Hidrotes AN, DIN 4034 | m1 | 8.6
2. | Dobava in vgraditev CMC kompletnih AB pokrovov, za jašek premera 2,4 X 2,4 m ter dna, DIN 4034, pokrovi so različne izvedbe-vhodne odprtine | komplet | 2
3. | Dobava in vgradnja inox AISI 304 plošče d 3 mm, kot predelna stena v maščobnem lovilcu | m2 | 3.22
3. | Dobava in vgradnja inox AISI 304 plošče d 5 mm, kot pokrov med AB ploščo in grabljami | m2 | 1.2
4. | Dobava in vgraditev Stavbarovalnih ovalnih 25 m3 jaškov, ter notranji 2x premaz z Hidrotes AN, vključno z dnom ter ploščo | kom | 3
5. | Črpanje vode iz gradbene jame | ur | 180
6. | Vgradnja zračnih povoznih pokrovov tip LTŽ fi 600, kot naprimer Rexel | kom | 5
7. | Vgradnja povoznih pokrovov tip LTŽ80/80 | kom | 4
Skupaj zidarska dela:
4.0 | TESARSKA DELA
1. | Naprava opaža | m2 | 15
2. | Dobava in vgradnja raznih konzol in "fajf" | pav | 1
3. | Naprava zagatnih sten gradbene jame : Dobava in vgradnja ter kasnejša odstranitev zagatnic, globine do 7 m in skupne razvite dolžine 70 m, izvedba razpiranja z 10 x 16m IPE 500 in 6 x 19m IPE 500 profili. Upoštevati navodila geomehanika. Pred izvedbo izvesti 4 vrtine globine 15 m in izvesti geomehansko analizo terena. V slučaju vdora podtalnice izvesti 60 cm betonski 183 m3 naboj iz C30 /40 | komplet | 1
Skupaj tesarska dela:
|  | m2 | 24
|  | m2 | 0.8
|  | m2 | 2.7
5.0. | NEPREDVIDENA DELA (3 % od vseh del)
B. | BIOLOŠKA STOPNJA
1.0 | ZEMELJSKA DELA
1. | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +-3 cm | m2 | 36
2. | Zasip za stenami z peskom z utrjevanjem v plasteh po 30 cm | m3 | 70
Skupaj zemeljska dela:
2.0 | BETONERSKA DELA
1. | Dobava in vgradnja podložnega betona C25/30. | m3 | 3.6
2. | Dobava in vgrajevanje betona C30/40 vodotesen in vododržen, preseka od 0,20 do 0,30 m3/m2, temeljna plošča | m3 | 10.8
3. | Dobava in vgrajevanje gramoza pod temeljno ploščo z komprimiranjem po slojih in polaganjem politlaka-glej prerez, PO NAVODILIH GEOMEHANIKA | m3 | 10
4. | Dobava in oblikovanje ter polaganje armature, vključno z distančniki in ostalim materialom MAG | kg | 200
5. | Izdelava in postavitev ter zavarovanje in demontaža gradbenih profilov | kom. | 4
Skupaj betonerska dela:
3.0 | TESARSKA DELA
1. | Opaž gradbene jame, vključno z razpiranjem | m2 | 350
2. | Enostranski opaž temeljne plošče | m2 | 45
Skupaj betonerska dela:
4.0 | ZIDARSKA DELA
1. | Črpanje vode iz gradbene jame | ura | 80
2. | Privijačenje biološke stopnje | kom | 4
Skupaj zidarska dela:
5.0 | NABAVNA DELA
1. | Dobava in transport ter montaža biološke stopnje (biološki reaktor), tehnologije MBBR, velikosti Q8= 5,55 l/s, BPK5 = 48 kg/d, KPK=96 kg/d: biološka stopnja je podzemna, izdelana iz AISO304 pločevine in ima v kompletu potopno črpalko za fekalne vode ter potopno črpalko za stabiliziran mulj. Biološka stopnja ima funkcijo nitrifikacije z denitrifikacijo in UV dezinfekcijo vode, ima tudi zajeto defosfatizacijsko dozirno napravo z bazenom, (PAX1000). Sistem čiščenja MBBR;lamelni usedalnik, aeriran bazen s pritrjenim biofiltrom na potopljenih gumajstih cevastih fotrolah ter lebdečimi in plavajočimi PVC nosilci-bioflow, UV dezinfekcija. Biološka stopnja ima lastno elektro krmiljenje v katero spadajo tudi interna črpališča za mulj in doziranje. Prenos podatkov GSM. Glej detajl biološke stopnje. Upoštevati vsa dodatna in nepredvidena dela. | kom | 1
2. | Dobava in vgradnja vertikalnih roto grabelj premer luknjice na situ 2,5 mm, kot npr. Huber ali MAIND itd.. Višina grabelj 7,00 m. Grablje so ogrevane in se dobavijo skupaj s PVC smetiščno pododo V 120 l ter imajo kompaktor za stiskanje trdih delcev. Upoštevati vsa dodatna in nepredvidena dela.Izvesti tudi vodovodni priključek za izpiranje grabelj iz NP16 d32 cevi dolžine 25 m | kom | 1
Skupaj nabavna dela:
6.0 | NEPREDVIDENA DELA (3 % od vseh del)
C. | KANALIZACIJA
1.0. | PREDDELA
1. | Zavarovanje zakoličbe trase za kanalizacijo z vsem potrebnim materialom | m1 | 15
Preddela skupaj:
2.0. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop v zemljini III.ktg. v širini do 2 m z odmetom na stran ter v globino do 2 m, z vsemi pomožnimi deli | m3 | 22.5
2. | Strojno nabijanje izkopanega dna kanala po trasi | m2 | 15
3. | Strojni zasip kanalov in nabijanje po plasteh 40 cm | m3 | 19
4. | Ročno planiranje po izkopani trasi do točnosti +-3cm | m2 | 15
5. | Odvoz odvečnega zemeljskega materiala na deponijo do 10 km | m3 | 3.5
Zemeljska dela skupaj:
3.0. | KANALIZACIJA
1. | Vmetavanje finega peska v debelini 10 cm za posteljico, stranski zasip in temenski zasip cevi | m3 | 3.5
2. | Obbetoniranje PVC cevi po standardu 05 | m1 | 4
3. | Izvedba cevne zaščitne kanalizacije iz Stigma fi 80 cevi, za kasnejšo elektro napeljavo, nabavo cevi, izkop, vgradnjo cevi, zasip cevi ter vsa dodatna dela | m1 | 48
4. | Dobava in prevoz ter vgradnja kanalizacijski cevi PVC/SN8 fi 250 mm (upoštevan tudi bypass) | m1 | 20
5. | Dobava in prevoz ter vgradnja kanalizacijski cevi PVC/SN8 fi 160 mm | m1 | 75
6. | Dobava in prevoz ter vgradnja kanalizacijski cevi PVC/SN8 fi 50 mm | m1 | 55
7. | Dobava in prevoz ter vgradnja tlačne kanalizacijske cevi PN10 TW63A-10/12 fi 80 mm | m1 | 25
8. | Dobava in prevoz ter vgradnja tlačne kanalizacijske cevi PE 80 (SDR11) fi 32 mm | m1 | 15
9. | Dobava in vgradnja IGM Stavbar bet jaška, globine 2,40m, premera 1,30 m, z napravo betonskega dna po detajlu in betonske plošče, z vgradnjo LTŽ pokrova fi 600. V jašek se dobavi in vgradi Hidrofor WPE m6000/50R z vso potrebno garnituro in fazonskimi kosi, v tercialni usedalnik se vgradi sesalni koš, vključno z vsemi dodatnimi deli ter izvedbo cevne navezave med hidroforjem in grabljami | kompl | 1
10. | Dobava in vgradnja oz. montaža dveh potopnih črpalk. Tip črpalke po izbiri izvajalca, upoštevane naslednje karakteristike. Pretok vode max. 9,05 l/s, H = 4,30m, tlačni vod iz PVC materiala DN 80 mm. Črpalka ima prost prehod delcev 80 mm. Posamezna črpalka se ročno dviga s pomočjo nerjaveče verige po drsnih neerjavečih cevastih vzvodih. Vklop črpalke s hruškastim tipalom (vklop-izklop), druga črpalka je rezerva in se vkluči ob izpadu prve.Spoj obeh črpalk s hlačnim kosem, vsaka črpalka ima protipovratni ventil. Vsa armatura iz PVC/PEHD materiala. Upoštevati vsa dodatna in nepredvidena dela ter napravo elektro instalacij ter krmiljenja in GSM prenosa podatkov | komplet | 1
11. | Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška do globine 3,5m, merilni jašek, vrste Romold fi100 cm, vključno s povoznim pokrovom D400, brez odprtin, na zaklep z vsemi pomožnimi deli in prenosi | kom | 3
Kanalizacija skupaj:
4.0. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Geodetski posnetek in zakoličba trase kanalizacije | m1 | 20
2. | Izvedba betonske izpustne glave, po detajlu | kom | 1
3. | Izvedba TV pregleda kanalizacije | m1 | 20
4. | Priprava modemov na GSM prenos podatkov | kompl | 1
5. | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi in jaškov | m1 | 30
Skupaj zaključna dela:
D. | UREDITEV CEST IN OKOLJA
1.0. | PREDDELA
1. | Zavarovanje gradbišča med gradnjo z ustrezno začasno prometno signalizacijo ter izdelava Varnostnega elaborata | pav | 1
2. | Postavitev in zavarovanje višinskih kot | kom | 8
Preddela skupaj:
2.0. | ZEMELJSKA DELA - nepovozne površine
1. | Strojni odriv humusa v debelini 20 cm in njegov odriv na deponijo ob gradbišču | m2 | 12.4
2. | Dovoz materiala III. ktg in njegova strojna razgrnitev ter komprimiranje po slojih | m3 | 450
3. | Planiranje in valjanje planuma do točnosti +-3 cm in dosežene zbitosti Me = 25 Mpa | m2 | 62
4. | Grobo planiranje ter humusiranje okolja v debelini 15 cm | m2 | 310
Zemeljska dela skupaj:
3.0 | ZGORNJI USTROJ - povozne površine
1. | Dobava, prevoz in vgraditev predfabriciranih betonskih vrtnih robnikov prereza 8/20 cm, položenih v zemeljsko vlažnem betonu C 25/30, vključno z vsemi pomožnimi deli.Nivo robnika je v istem nivoju kot asfalt in trava, zaradi lažjega odtekanja meteorne vode iz asfaltne površine | m1 | 40
2. | Dobava in vgradnja tamponskega sloja (na utrjen planum) v debelini 45 cm (kamnine 31-40) z utrjevanjem do zbitosti Me = 80 Mpa.(pod mestom asfalta) ter vgradnja politlaka | m2 | 62
3. | Izdelava nosilnoobrabne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 10 cm | m2 | 62
Zgornji ustroj skupaj:
4.0 | SPODNJI USTROJ pod povoznimi površinami
1. | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 37.2
2. | Ureditev planuma temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije | m2 | 62
3. | Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m | m1 | 10
Spodnji ustroj skupaj:
4.0. | OPREMA CESTE IN ZAKLJUČNA DELA NA OKOLJU
1. | Dobava in pritrditev prometnega znaka STOP, podloga iz aluminijaske pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste | kom | 1
2. | Dobava in vgraditev stebrička iz jeklene pocinkane cevi d 51 mm, dolžine 2500 mm | kom | 1
3. | Dobava in montaža kovinskih dvokrilnih vrat dimenzij 3,0m x 2,50m za dostop na zagrajeni del parcele | kom. | 1
4. | Dobava in montaža ograje višine 2,50 m. Ograja je tip IMPOL sestavljena iz cevnih profilov, žičnega Alu pletiva in točkovnih betonskih temeljev. Upoštevati vsa pomožna dela. | m1 | 81
5. | Čiščenje gradbene površine po končanih delih | m2 | 375
6. | Celotna izvedba Zn valjanca okoli Č.N. | m1 | 38
7. | Dobava in postavitev tipske elektro omarice z opremo - glejelektro projekt | kom | 1
8. | Sodelovanje geomehanika in projektanta v času izvajanja del | pav. | 1
Oprema ceste in zaključna dela skupaj:
5.0. | HORTIKULTURA
1. | Posejanje travnega semena z ravnanjem površin | m2 | 310
2. | Dobava in posaditev dreves vključno z izkopom sadilne jame, humusom in organskim gnojilom (po projektu)
| a) listavci - javor | kom | 2
3. | Ojačitev brežin platoja z lomljencem 160 m2 | m3 | 80
Hortikultura skupaj:
6.0. | NEPREDVIDENA DELA
1. | Izdelava PID dokumentacije z geodetskim posnetkom novega stanja in projektantski nadzor | kompl | 1
2. | Poskusni zagon ČN z 6 mesečnim poskusnim obratovanjem ter izvedbo 4 meritev iztoka | kompl | 1
3. | Razna dodatna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje po naročilu nadzorne službe - predvideno 5 % od vseh del (obračun po dejanskih stroških)
Nepredvidena dela skupaj:
| Aproksimativna vrednost Č.N. |  | 310000 | € brez DDV

## List2
Predizmere
gradbena jama |  | zunanji gabariti |  | a = | 24 | m
|  |  |  | b = | 12 | m
|  |  |  | H = | 8 | m
|  | notranji gabariti |  | a1 = | 14 | m
|  |  |  | b1 = | 3.5 | m
|  | V = | 1234.6667 | m3 | IZKOP
|  | P = | 576 | m2 | ZAGATNICE
[5 empty] | r | H
| volumen rezervoarjev: |  | 8.478 | grablje | 0.75 | 4.8
|  |  | 29.2 | usedalnik |  | 7.3
|  |  | 10.2443 | črpališče | 0.75 | 5.8
|  |  | 7.7715 | zalogovnik | 0.75 | 4.4
|  |  | 3.184 | t.us | 0.65 | 2.4
| SKUPAJ: |  | 58.8777
|  |  | 1175.789 | m3 | ZASIP
|  |  | 58.8777 | m3 | ODVOZ ODVEČNEGA MATERIALA
Č.N. naprava |  | a = | 9 | m
| g.jama | b = | 6 | m
|  | H = | 4.5 | m
|  | V = | 243 | m3
|  | gabariti naprave |  | a = | 6 | m
|  |  |  | b = | 2.35 | m
|  |  |  | H = | 2.8 | m
|  |  |  | V = | 39.48 | m3
|  | IZKOP | 243 | m3
|  | Zasip | 194.168 | m3
|  | Obsip s peskom |  | 9.352 | m3
|  | Odvoz odvečnega m. |  | 48.832 | m3
plato |  | nepovozna površina |  | 490 | m2
|  | povozna površina |  | 220 | m2
|  | humus | 142 | m3
|  | dovoz materiala |  | 590.2903 | m3
|  | tampon | 110 | m3